## ACTIONS (2)
EQUITOTAL, Lda. | [6 empty] | File: | Form3_Actions.xlsx
|  |  | FIREPUMPS25 |  |  |  | Page: | ACTIONS (2)
|  |  | TABLE / NAMES OF ACTIONS |  |  |  | Date: | 2023.12.12
CODE | CHECK-LIST | GROUP | SUB-GROUP | ACTION | PERIOD | LANG1 | TYPE1 | SOURCE1 | NAME1 | LANG2 | TYPE2 | SOURCE2 | NAME2
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N]
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PTG | IPE | Instruções do Fabricante | Verificação do estado de limpeza da sala e acessibilidade aos grupos de bombagem | ENG | PTI | Mnfct instructions | Verification of room cleaness and access to fire pumps
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | PTG | IPE | 8.2.2(1)(a/b) | Verificação da temperatura ambiente com as portas fechadas | ENG | PTI | 8.2.2(1)(a/b) | Verification of ambient temperature, with doors closed
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | PTG | IPE | Instruções do Fabricante | Verificação do estado da sinalética e validade dos extintores. | ENG | PTI | Mnfct instructions | Verification of sinalization and extinguishing validity
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(1)(c) | Estado da ventilação sala e grelhas de ventilação | ENG | PTI | 8.2.2(1)(c) | Verification of Ventilating louvers
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2 (1) (d) | Acumulação de excesso de água no piso | ENG | PTI | 8.2.2 (1) (d) | Verification of Excessive water
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2 (1) (c) | Proteção do acoplamento instalada | ENG | PTI | 8.2.2 (1) (c) | Verification of Coupling guard
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(a) | Válvulas de sucção, descarga e bypass estão completamente abertas | ENG | PTI | 8.2.2(2)(a) | Pump suction and discharge and bypass valves are fully open
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(b) | Inexistência de fugas na tubagem de incêndio | ENG | PTI | 8.2.2(2)(b) | Piping is free of leaks
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(c) | Pressão no manómetro da sucção bomba é normal | ENG | PTI | 8.2.2(2)(c) | Suction line pressure gauge reading is within acceptable range.
10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(d) | Pressão no manómetro à saída da bomba é normal | ENG | PTI | 8.2.2(2)(d) | System line pressure gauge reading is within acceptable range.
11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(e) | Reservatório água S.I. está cheio | ENG | PTI | 8.2.2(2)(e) | Suction reservoir has the required water level.
12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(f) | Grelhas de retenção de detritos estão limpas e colocadas | ENG | PTI | 8.2.2(2)(f) | Wet pit suction screens are unobstructed and in place.
13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | PTG | IPE | 8.2.2(2)(g) | Válvulas de teste de caudal estão fechadas | ENG | PTI | 8.2.2(2)(g) | Waterflow test valves are in the closed position
14
15
16
17
18
19
20